РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Комитет экономики и управления собственностью администрации закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области | ШИФР: № 1236/5935-ВО |
| --- | --- |

«СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Пояснительная записка

Саратов  2013 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Комитет экономики и управления собственностью администрации закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области | ШИФР: № 1236/5935-ВО |
| --- | --- |

«СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Пояснительная записка

| Директор института | Р.Г. Акимов |
| --- | --- |
| Главный инженер института | Р.В. Карякин |
| Главный инженер проекта | С.Я. Замский |

Саратов  2013 г.

Состав проекта:

Пояснительная записка.

Графические материалы:

- Схема канализационных полиэтиленовых труб западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы.

- Схема канализационных полиэтиленовых труб восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы.

- Схема водоотведения ЗАТО Шиханы Саратовской области по существующему состоянию и на перспективу развития. М 1:5000.

Содержание:

| 1. | Существующее положение в сфере водоотведения ЗАТО Шиханы | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 4 |
| 1.1.1. | Характеристика системы водоотведения | 4 |
| 1.1.2. | Балансы мощности и ресурса | 5 |
| 1.1.3. | Надежность работы системы | 5 |
| 1.1.4. | Качество поставляемого ресурса | 5 |
| 1.1.5. | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса | 5 |
| 1.1.6. | Технические и технологические проблемы в системе | 6 |
| 2. | Перспективы развития в сфере водоотведения ЗАТО Шиханы | 6 |
| 2.1. | Перспектива развития систем водоотведения и сооружений на них | 6 |
| 2.2. | Расчет водоотведения на перспективу развития | 6 |
| 2.3. | Гидравлический расчет | 9 |
| 2.4. | Ориентировочная стоимость канализационных полиэтиленовых труб на территории проектируемой жилой застройки | 11 |
|  | Схема канализационных полиэтиленовых труб западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы. | 12 |
|  | Схема канализационных полиэтиленовых труб восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы. | 13 |

Водоотведение

Общие положения

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, а также определения долгосрочной перспективы развития системы водоотведения ЗАТО Шиханы, обеспечения надежного и качественного водоотведения потребителей.

Схемы развития водоотведения ЗАТО Шиханы разрабатываются с учетом положений Водного кодекса РФ и составлены на основании следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

- Приказ Министерства регионального развития РФ Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоотведения, требований к их содержанию.

- Исходные данные МУППЖТ ЗАТО Шиханы и администрации ЗАТО Шиханы по существующему состоянию сооружений водоотведения.

- Генеральный план ЗАТО Шиханы.

Раздел 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ШИХАНЫ.

1.1. Анализ существующего состояния системы водоотведения

1.1.1. Характеристика системы водоотведения

На территории ЗАТО Шиханы имеется система централизованного водоотведения. По услугам водоотведения действует единый тариф. Канализационные сети переданы по договору в аренду организации МУППЖТ в хозяйственное ведение.

Очистка хозфекальных стоков производится на очистных сооружениях города. Количество принимаемых сточных вод составляет 2500-2700 м3/сут. На существующих очистных сооружениях  имеется одна насосная станция установочная мощность которой 4,8 тыс. м3/сут. На насосной станции установлены фекальные центробежные насосы СМ-150-125-315/4-2, 4-НФ-1. Для очистки канализационных стоков предусмотрен тип механической очистки сточных вод в который входят 2-е песколовки, 2 отстойника, бетонные лотки, соединяющие данные сооружения. Стабилизированные осадки подаются на дальнейшую обработку на иловые площадки. Общая площадь иловых площадок составляет 1200 м2. Сброс хозфекальных стоков производится через очистные сооружения города на рельеф «Лисьего оврага».

Протяженность городских канализационных сетей составляет 16,0 км. Материал керамика и чугун диаметром от 100 до 350 мм. Диметр магистральных канализационных сетей от 300 до 600 мм. Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей 1931-2006 гг. Процент износа канализационных сетей составляет более 85%.

Техническое обслуживание и ремонтные работы очистных сооружений и канализационных сетей производится технической службой МУППЖТ.

1.1.2. Балансы мощности и ресурса

Производственная мощность городских очистных сооружений составляет 3000 м3/сут., что вполне удовлетворяет потребности населения.

Динамика объема канализационных стоков в м3

Таблица 1.1.2.

| 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято и очищено сточных вод | В т. ч. от населения | Принято и очищено сточных вод | В т. ч. от населения | Принято и очищено сточных вод | В т. ч. от населения | Принято и очищено сточных вод | В т. ч. от населения |
| 510887 | 308977 | 563260 | 384209 | 520066 | 375069 | 465176 | 350178 |

Наблюдается ежегодное снижение объёмов сточных вод из-за сокращения объёмов потребления холодной и горячей воды как предприятиями, так и населением. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта ХВС и ГВС.

1.1.3. Надежность работы системы

Очистные сооружения и система централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. Физический износ основных сооружений систем централизованного водоотведения составляет более 85%.

Необходима замена кирпичной кладки канализационных колодцев на железобетонные кольца. При более тщательном осмотре канализационных сетей обнаружено проникновение стоков в грунт. Данные неисправности канализационных сетей устранялись бетонированием и дополнительной чеканкой стыков.

Необходима замена канализационных труб, отработавших свой эксплуатационный срок.

1.1.4. Качество поставляемого ресурса

Качество сточных вод определяется в лаборатории по графику производственного контроля службой МУППЖТ. Проводится систематический производственный контроль над сбросом сточной жидкости.

1.1.5. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Основным поставщиком коммунальной услуги по водоотведению является МУППЖТ.

Инвестиций по ремонту и реконструкции очистных сооружений и канализационных сетей отсутствует.  В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоотведения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт систем и объектов, работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

Осуществлялся поэтапный уход от перекрестного субсидирования. В настоящее время осуществлен переход на единый экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения для всех групп потребителей.

1.1.6. Технические и технологические проблемы в системе

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

– проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

– проблемы развития систем водоотведения и очистки сточных вод из-за отсутствия денежных средств в бюджете города;

–проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них из-за отсутствия Федеральной Программы, предусматривающей софинансирование мероприятий;

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ШИХАНЫ.

2.1. Перспектива развития систем водоотведения и сооружений на них

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов систем водоотведения и сооружениях на них (в рамках схемы водоотведения поселения) решаются следующие задачи:

– замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

– сокращение неучтенных расходов и потерь канализационных стоков при транспортировке;

– организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

– предварительный выбор трасс, очередности строительства;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

2.2. Расчет водоотведения на перспективу развития

Основными расчетными расходами для сетей водоотведения являются максимальные расходы сточных вод. Чтобы определить их значения первоначально следует разбить сеть на расчетные участки. Расчетный участок – часть сети водоотведения, на протяжении которой расход сточных вод можно условно принять постоянным. Границами участков являются начальные точки сети, места соединения потоков, точки сети, где происходит сосредоточенный сброс стоков или резкое изменение уклона земли.

Суммарный расход сточных вод, транспортируемых по расчетному участку, условно можно разделить на три составляющих: попутный, поступающий из примыкающих к участку кварталов; транзитный, поступающий от кварталов, расположенных выше по сети водоотведения; сосредоточенный, поступающий от крупных водопотребителей. Попутный расход сточных вод в отличие от остальных является переменным по длине участка и возрастает от нуля до определенного значения, но для удобства в расчетах на протяжении всего участка он принимается постоянным, равным своему максимальному значению.

Для расчетов необходимо определить площади тяготеющих к участкам сети кварталов или их частей. Образующиеся части кварталов или целые кварталы, примыкающие к участкам сети, определяют площадь сбора попутного расхода для каждого участка, а кварталы, примыкающие к вышерасположенным участкам сети – транзитный расход.

Для определения расходов необходимо найти удельный сток, л/(с×га), который можно определить по формуле:

qуд.=Pq086400(2.2.1);

где Р – плотность населения поселка или группы кварталов при разной этажности застройки, чел/га; q0 – норма водоотведения на одного человека, принимается в зависимости от степени благоустройства, л/сут; 86400 – количество секунд в сутках.

Среднесуточный расход сточных вод от жилых кварталов, л/с,

qmid.=qуд.ΣF(2.2.2);

где ΣF – сумма площадей кварталов, примыкающих к участку сети, и кварталов, расположенных выше по сети водоотведения, формирующих транзитный расход сточных вод, га.

Максимальный расход сточных вод от жилой застройки, л/с,

qr.=qmid.Kgen.max.(2.2.3);

где Kgen.max. – максимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод.

В соответствии с генеральным планом ЗАТО Шиханы численность населения на 2032г. составит – 6100 чел. Расчет канализации осуществляется на перспективу развития населенного пункта:

западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы – 356 чел. Плотность населения составляет – 22 чел/га, норма водоотведения – 280 л/сут×чел.;

восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы – 270 чел. Плотность населения составляет – 22 чел/га, норма водоотведения – 280 л/сут×чел.;

Уклон поверхности земли на территории кварталов составляет более 0,008, поэтому можно применять схему трассировки уличных магистралей по пониженным граням кварталов.

Для сбора стока самотеком линии трубопроводов трассируются с возвышенных мест в пониженные. В самых нижних точках предусматривается устройство канализационных насосных станций, перекачивающих весь сток на очистку.

Определение расчетных расходов начинается с нахождения по формуле (2.2.1) удельного стока сточных вод.

западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы:

qуд.=Pq086400=22⋅28086400=0,07лс⋅чел;

восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы:

qуд.=Pq086400=22⋅28086400=0,07лс⋅чел;

Для каждого расчетного участка определяется тяготеющая к нему площадь кварталов.

Расчет сводится в Таблице 2.2.

Определение расчетных расходов сточных вод

Таблица 2.2.

| № участка | Площадь, га |  |  | qmid. | Kgen.max. | qr. | qуч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | примыкающая | транзитная | общая |  |  |  |  |
| западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-2 | 1,69601 | 0,00 | 1,69601 | 0,12 | 2,50 | 0,3 | 0,3 |
| 3-2 | 1,68536 | 0,00 | 1,68536 | 0,12 | 2,50 | 0,3 | 0,3 |
| 2-4 | 0,00 | 3,38138 | 3,38138 | 0,24 | 2,50 | 0,6 | 0,6 |
| 5-4 | 1,00513 | 0,00 | 1,00513 | 0,07 | 2,50 | 0,18 | 0,18 |
| 4-6 | 0,00 | 4,38651 | 4,38651 | 0,31 | 2,50 | 0,78 | 0,78 |
| 6-7 | 1,55602 | 4,38651 | 5,94253 | 0,42 | 2,50 | 1,05 | 1,05 |
| 7-8 | 0,222399 | 5,94 | 6,162399 | 0,43 | 2,50 | 1,08 | 1,08 |
| 9-10 | 2,13059 | 0,00 | 2,13059 | 0,15 | 2,50 | 0,38 | 0,38 |
| 11-10 | 2,32702 | 0,00 | 2,32702 | 0,16 | 2,50 | 0,4 | 0,4 |
| 10-12 | 0,516965 | 4,45761 | 4,974575 | 0,35 | 2,50 | 0,88 | 0,88 |
| 12-13 | 0,882096 | 4,97458 | 5,856676 | 0,41 | 2,50 | 1,02 | 1,02 |
| 14-15 | 2,13485 | 0,00 | 2,13485 | 0,15 | 2,50 | 0,38 | 0,38 |
| 15-16 | 1,22643 | 2,13485 | 3,36128 | 0,24 | 2,50 | 0,6 | 0,6 |
| 16-17 | 0,00 | 3,36128 | 3,36128 | 0,24 | 2,50 | 0,6 | 0,6 |
| 18-17 | 0,630376 | 0,00 | 0,630376 | 0,04 | 2,50 | 0,1 | 0,1 |
| 17-13 | 0,00 | 3,99165 | 3,99165 | 0,28 | 2,50 | 0,7 | 0,7 |
| 13-8 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 0,69 | 2,50 | 1,72 | 1,72 |
| 8-19 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 1,12 | 2,50 | 2,8 | 2,8 |
| 19-20 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 1,12 | 2,50 | 2,8 | 2,8 |
| восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 1,247 | 0,00 | 1,247 | 0,09 | 2,50 | 0,22 | 0,22 |
| 2-3 | 0,00 | 1,247 | 1,247 | 0,09 | 2,50 | 0,22 | 0,22 |
| 4-3 | 2,49968 | 0,00 | 2,49968 | 0,17 | 2,50 | 0,42 | 0,42 |
| 3-5 | 0,00 | 3,74668 | 3,74668 | 0,26 | 2,50 | 0,65 | 0,65 |
| 5-6 | 2,08031 | 3,74668 | 5,82699 | 0,41 | 2,50 | 1,02 | 1,02 |
| 6-7 | 1,40593 | 5,82699 | 7,23292 | 0,51 | 2,50 | 1,28 | 1,28 |
| 7-8 | 0,00 | 7,23292 | 7,23292 | 0,51 | 2,50 | 1,28 | 1,28 |
| 10-8 | 1,34782 | 0,00 | 1,34782 | 0,09 | 2,50 | 0,22 | 0,22 |
| 8-9 | 0,00 | 8,58074 | 8,58074 | 0,6 | 2,50 | 1,5 | 1,5 |
| 11-12 | 2,26494 | 0,00 | 2,26494 | 0,16 | 2,50 | 0,4 | 0,4 |
| 12-13 | 0,00 | 2,26494 | 2,26494 | 0,16 | 2,50 | 0,4 | 0,4 |
| 14-13 | 1,43092 | 0,00 | 1,43092 | 0,1 | 2,50 | 0,25 | 0,25 |
| 13-15 | 0,00 | 3,69586 | 3,69586 | 0,26 | 2,50 | 0,65 | 0,65 |
| 9-15 | 0,00 | 8,58074 | 8,58074 | 0,6 | 2,50 | 1,5 | 1,5 |
| 15-20 | 0,00 | 12,2766 | 12,2766 | 0,86 | 2,50 | 2,15 | 2,15 |

2.3. Гидравлический расчет

Задача гидравлического расчета состоит в подборе диаметров, уклонов и глубины заложения труб сетей водоотведения на расчетных участках при соблюдении нормативных значений степени наполнения труб и скоростей движения сточных вод.

Расчет ведут по участкам сети, используя максимальные расчетные расходы сточных вод, в следующей последовательности. Сначала определяют длину участка, отметки земли в начале и конце участка, рассчитывают уклон земли. Далее с помощью расчетных расходов по таблицам подбирают диаметр труб и назначают уклон труб на участке водоотведения так, чтобы скорость движения воды была не менее самоочищающей, степень наполнения труб не превышала допустимого значения, а глубина заложения была в рекомендуемых пределах. При этом следует учитывать следующие условия.

1.  Для недопущения заиливания сетей водоотведения скорости движения сточных вод должны быть больше наименьших рекомендуемых скоростей. На начальных участках сети, вследствие малых значений расходов сточных вод, допустимо принимать скорости движения воды меньше самоочищающих..

2.  Расчетная скорость движения сточных вод должна возрастать по течению, уменьшение расчетной скорости допустимо только после перепадных колодцев желательно в пределах 15¸20 %. Скорости течения в боковых присоединениях должны быть меньше, чем в основной магистрали.

3.  Максимальная рекомендуемая скорость движения сточных вод для неметаллических труб составляет 4 м/с.

4.  Наполнение труб должно быть не более максимально допустимого для данного диаметра.

5.  Глубина заложения труб должна быть по возможности наименьшей, но не менее минимальной глубины заложения, а также желательно не более 7–8 м предельной глубины при прокладке труб открытым способом.

Большое значение имеет правильный подбор уклона трубопроводов сетей водоотведения. Уклон труб на расчетном участке стремятся назначать равным уклону земли или наименьшему возможному значению, при обязательном соблюдении перечисленных выше условий.

Гидравлический расчет ведут по ходу движения сточных вод с самой высокой точки уличной сети, попутно рассчитывая боковые ответвления.

Расчет сводится в Таблице 2.3.

Гидравлический расчет сети водоотведения

Таблица 2.3.

| № участка | qуч., л/с | d, мм | i | v, м/с | h/d | L, м | iз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| западная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0,3 | 160 | 0,012 | 0,34 | 0,09 | 359,149 | 0,024 |
| 3-2 | 0,3 | 160 | 0,012 | 0,34 | 0,09 | 450,351 | 0,018 |
| 2-4 | 0,6 | 160 | 0,007 | 0,36 | 0,1 | 101,215 | 0,001 |
| 5-4 | 0,18 | 160 | 0,021 | 0,33 | 0,06 | 213,838 | 0,017 |
| 4-6 | 0,78 | 160 | 0,007 | 0,38 | 0,17 | 267,776 | 0,001 |
| 6-7 | 1,05 | 160 | 0,017 | 0,57 | 0,16 | 348,119 | 0,017 |
| 7-8 | 1,08 | 160 | 0,031 | 0,71 | 0,14 | 49,4363 | 0,031 |
| 9-10 | 0,38 | 160 | 0,014 | 0,39 | 0,1 | 570,571 | 0,014 |
| 11-10 | 0,4 | 160 | 0,015 | 0,41 | 0,1 | 241,401 | 0,015 |
| 10-12 | 0,88 | 160 | 0,034 | 0,66 | 0,12 | 107,529 | 0,034 |
| 12-13 | 1,02 | 160 | 0,03 | 0,69 | 0,14 | 102,299 | 0,014 |
| 14-15 | 0,38 | 160 | 0,018 | 0,42 | 0,1 | 366,38 | 0,018 |
| 15-16 | 0,6 | 160 | 0,042 | 0,65 | 0,1 | 98,4462 | 0,042 |
| 16-17 | 0,6 | 160 | 0,042 | 0,65 | 0,1 | 47,4365 | 0,021 |
| 18-17 | 0,1 | 160 | 0,011 | 0,24 | 0,06 | 146,143 | 0,011 |
| 17-13 | 0,7 | 160 | 0,033 | 0,61 | 0,11 | 136,36 | 0,025 |
| 13-8 | 1,72 | 160 | 0,031 | 0,8 | 0,18 | 125,808 | 0,018 |
| 8-19 | 2,8 | 160 | 0,03 | 0,92 | 0,23 | 22,1484 | 0,000 |
| 19-20 | 2,8 | 75 | напорная линия |  |  | 711,593 | - |
| восточная часть проектируемой жилой застройки ЗАТО Шиханы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0,22 | 160 | 0,007 | 0,25 | 0,09 | 271,198 | 0,004 |
| 2-3 | 0,22 | 160 | 0,007 | 0,25 | 0,09 | 131,839 | 0,007 |
| 4-3 | 0,42 | 160 | 0,007 | 0,31 | 0,12 | 287,708 | 0,002 |
| 3-5 | 0,65 | 160 | 0,008 | 0,38 | 0,15 | 129,744 | 0,008 |
| 5-6 | 1,02 | 160 | 0,007 | 0,46 | 0,2 | 295,398 | 0,000 |
| 6-7 | 1,28 | 160 | 0,008 | 0,46 | 0,21 | 157,013 | 0,000 |
| 7-8 | 1,28 | 160 | 0,028 | 0,74 | 0,16 | 149,023 | 0,028 |
| 10-8 | 0,22 | 160 | 0,017 | 0,34 | 0,07 | 150,693 | 0,017 |
| 8-9 | 1,5 | 160 | 0,028 | 0,78 | 0,17 | 27,894 | 0,000 |
| 11-12 | 0,4 | 160 | 0,013 | 0,39 | 0,11 | 267,641 | 0,013 |
| 12-13 | 0,4 | 160 | 0,013 | 0,39 | 0,11 | 151,166 | 0,013 |
| 14-13 | 0,25 | 160 | 0,007 | 0,27 | 0,1 | 281,518 | 0,007 |
| 13-15 | 0,65 | 160 | 0,009 | 0,4 | 0,15 | 32,3832 | 0,000 |
| 9-15 | 1,5 | 63 | напорная линия |  |  | 560,171 | - |
| 15-20 | 2,15 | 75 | напорная линия |  |  | 1 306,77 | - |

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: d - диаметр трубы, i – уклон лотка, v – средняя скорость движения сточных вод, h/d – наполнение трубы, L – длина участка, iз – уклон земли вдоль участка сети.

2.4. Ориентировочная стоимость канализационных

полиэтиленовых труб на территории проектируемой жилой застройки

По выбранной системе водоотведения безнапорных канализационных полиэтиленовых труб с учетом рельефа местности предлагается при проектировании использовать трубы d=160 мм ТИП СЛ SDR 26. Общая протяженность сетей составляет 8638 м. Общая стоимость составляет 1746171,7 руб.

Для напорных канализационных труб предлагается при проектировании использовать трубы d=63, 75 мм ПЭ 80 SDR 17.6  S 8.3. Общая протяженность сетей составляет 2578,534 м. Общая стоимость составляет 262371,678 руб.

D=63 мм – 560,171*78,16= 43782,965 руб.

D=75 мм - 711,593+ 1306,77=2018,363*108,3= 218588,713 руб.

Рекомендация: Рекомендуется расчет внутренних канализационных сетей в жилых домах, общественных зданиях с целью реконструкции и заменены внутренних канализационных сетей осуществить в течении срока исполнения данной стадии проектирования.